## Tổng hợp
TỔNG HỢP KIỂM TRA CHỒNG LẤN HẠ TẦNG KỸ THUẬT – KHU TĐC VỊ TRÍ 02, PHƯỜNG ĐÔNG TIẾN, THANH HOÁ
Nguồn: các file DWG đính kèm (TNT, MB_CNSH, SDNL cấp nước PCCC, bể nước – nhà bơm PCCC, bình đồ tuyến, sơ đồ chiếu sáng). Hệ toạ độ VN-2000; X = hướng Bắc, Y = hướng Đông.
A. TÌNH TRẠNG DỮ LIỆU THEO HẠNG MỤC
Hạng mục | File nguồn | Có mặt bằng toạ độ? | Số đối tượng trích được | Kết quả kiểm tra / Ghi chú
Thoát nước thải (hố ga + cống D300) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Có | 108 hố ga; 22 đoạn cống, tổng ≈ 2372.2 m | Có chồng lấn với cấp nước sinh hoạt – xem các sheet chi tiết.
Thoát nước mưa (cống) | — (không có trong hồ sơ) | KHÔNG | 0 | Hồ sơ không có mặt bằng thoát nước mưa. File TNT chỉ có trắc dọc thoát nước thải; lớp "TNM_mang" nằm ở Layout (trắc dọc), không phải mặt bằng. → CHƯA KIỂM TRA ĐƯỢC.
Hố ga thoát nước mưa | BD_Tuyen_dong_linh_VT2.dwg (lớp "hoga") | Một phần | 3 hố ga | Chỉ có 3 ký hiệu hố ga trên bình đồ tuyến (1 hố trong khu, 2 hố ngoài phạm vi). Không có chồng lấn với 3 hố này. Cần mặt bằng TNM để kiểm tra đầy đủ.
Điện chiếu sáng | 0.Sơ đồ nguyên lý chiếu sáng.dwg | KHÔNG | 84 cột (trên sơ đồ) | Chỉ là SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ / phân pha (toạ độ cục bộ, cột xếp hàng đều 23,7 m), không phải mặt bằng → không xác định được vị trí cột ngoài thực địa → CHƯA KIỂM TRA ĐƯỢC.
Trụ cứu hoả | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Có | 15 trụ; 4 hố van; ống PCCC D110 ≈ 1787.1 m | Không trụ nào chồng lên hố ga/cống thải. Trụ gần nhất: Trụ CH số 3 cách hố ga T22 2,48 m. Có 2 ký hiệu hố van PCCC bị vẽ đè nhau.
Hố trồng cây | xref giao thông trong file TNT | Một phần | 10 vị trí cây | Hồ sơ không có mặt bằng hố trồng cây trên vỉa hè. Chỉ có 8 cây trên đảo nút giao vòng xuyến + 2 cây; không có chồng lấn. → CẦN BỔ SUNG.
Cấp nước sinh hoạt (đối chiếu) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Có | Ống DN63 ≈ 2150.0 m; DN110 ≈ 747.7 m; 21 hố van | Là hạng mục chồng lấn chính với thoát nước thải.
Bể nước + nhà bơm PCCC | 1.4 BE NUOC NHA BOM PCCC VT2.dwg; 1.5 NHA BOM OK.dwg | Không (bản vẽ chi tiết) | — | Bản vẽ chi tiết kết cấu/kiến trúc, không đặt trên toạ độ chung → không tham gia kiểm tra mặt bằng. Hai file này trùng hoàn toàn với bản đã gửi trước.
B. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ CHỒNG LẤN / XUNG ĐỘT
Loại xung đột | Cặp hạng mục | Số vị trí | Mức độ | Sheet chi tiết
Chồng lấn (giao nhau) | Hố ga thoát nước thải ↔ Hố van ren DN40/DN50 | 7 | Nghiêm trọng | Hố-trụ chồng lấn
Quá gần (khoảng hở < 1.0 m) | Hố ga thoát nước thải ↔ Hố van chặn D100 | 2 | Cần xử lý | Hố-trụ chồng lấn
Chồng lấn (giao nhau) | Hố ga thoát nước thải ↔ Hố van chặn D100 | 1 | Nghiêm trọng | Hố-trụ chồng lấn
Quá gần (khoảng hở < 1.0 m) | Hố ga thoát nước thải ↔ Hố van ren DN40/DN50 | 1 | Cần xử lý | Hố-trụ chồng lấn
Trùng / đè ký hiệu cùng loại | Hố van chặn PCCC ↔ Hố van chặn PCCC | 1 | Nghiêm trọng | Hố-trụ chồng lấn
Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 ↔ Hố ga thoát nước thải | 89 | Nghiêm trọng | Ống qua hố-trụ
Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 ↔ Hố ga thoát nước thải | 28 | Nghiêm trọng | Ống qua hố-trụ
Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 ↔ Hố van ren DN40/DN50 | 12 | Nghiêm trọng | Ống qua hố-trụ
Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng ↔ Hố ga thoát nước thải | 11 | Nghiêm trọng | Ống qua hố-trụ
Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 ↔ Hố van chặn D100 | 2 | Nghiêm trọng | Ống qua hố-trụ
Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 ↔ Hố ga thoát nước thải | 2 | Nghiêm trọng | Ống qua hố-trụ
Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 ↔ Hố van xả cặn D100 | 1 | Nghiêm trọng | Ống qua hố-trụ
Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 ↔ Cống thoát nước thải D300 (tổng chiều dài ≈ 1987.7 m) | 32 | Cần xử lý | Song song sát nhau
Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 ↔ Cống thoát nước thải D300 (tổng chiều dài ≈ 583.3 m) | 13 | Cần xử lý | Song song sát nhau
Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước D110 hiện trạng ↔ Cống thoát nước thải D300 (tổng chiều dài ≈ 138.0 m) | 8 | Cần xử lý | Song song sát nhau
Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 ↔ Cống thoát nước thải D300 (tổng chiều dài ≈ 134.5 m) | 8 | Cần xử lý | Song song sát nhau
Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 ↔ Cống thoát nước thải D300 (tổng chiều dài ≈ 43.6 m) | 3 | Cần xử lý | Song song sát nhau
Ống CN sinh hoạt trùng/sát tuyến ống PCCC | Ống cấp nước HDPE DN110 ↔ Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (tổng chiều dài ≈ 14.0 m) | 1 | Cần xử lý | Song song sát nhau
Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 ↔ Cống thoát nước thải D300 | 16 | Kiểm tra cao độ | Giao cắt ống
Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 ↔ Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 12 | Kiểm tra cao độ | Giao cắt ống
Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 ↔ Cống thoát nước thải D300 | 9 | Kiểm tra cao độ | Giao cắt ống
Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN110 ↔ Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 5 | Kiểm tra cao độ | Giao cắt ống
Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN110 ↔ Cống thoát nước thải D300 | 4 | Kiểm tra cao độ | Giao cắt ống
Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN50 (hoàn trả) ↔ Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 2 | Kiểm tra cao độ | Giao cắt ống
Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) ↔ Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 2 | Kiểm tra cao độ | Giao cắt ống
Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) ↔ Cống thoát nước thải D300 | 1 | Kiểm tra cao độ | Giao cắt ống
C. NHẬN XÉT CHÍNH
1. Ống cấp nước sinh hoạt (chủ yếu DN63 và DN110) được vẽ đi song song, gần như trùng tuyến với cống thoát nước thải D300 trên vỉa hè: khoảng cách thông thủy chỉ 0–0,3 m, tổng ≈ 2887 m. QCVN 07:2016/BXD yêu cầu khoảng cách ngang tối thiểu khoảng 1,5 m (tham khảo) → cần dịch tuyến một trong hai hệ.
2. Do đi trùng tuyến, ống cấp nước đi xuyên qua 130 lượt hố ga thoát nước thải; cống D300 đi qua 15 lượt hố van cấp nước.
3. Có 8 vị trí hố van cấp nước chồng lên hố ga thoát nước thải và 3 vị trí cách nhau dưới 1 m (T8, T60, T61, T77, T98, T99…).
4. Có 51 điểm giao cắt trên mặt bằng giữa các tuyến ống, cần kiểm tra khoảng cách đứng trên trắc dọc.
5. Trụ cứu hoả: không chồng lấn với hố ga hay cống thải. Hai ký hiệu hố van PCCC bị vẽ đè nhau gần toạ độ X=2192590, Y=578453.
6. Chưa kiểm tra được thoát nước mưa, chiếu sáng và hố trồng cây vì hồ sơ không có mặt bằng có toạ độ. Cần bổ sung: MB thoát nước mưa, MB chiếu sáng, MB cây xanh vỉa hè.

## Hố-trụ chồng lấn
CHỒNG LẤN GIỮA CÁC HỐ / TRỤ (điểm – điểm)
Khoảng hở = 0 nghĩa là hai đường bao giao nhau. "Quá gần" khi khoảng hở < 1,0 m. Đường bao hố ga và hố van lấy theo ký hiệu vẽ trên bản vẽ (hố ga thải ≈ 2,05×2,05 m, hố van ren ≈ 1,3×1,3 m); trụ cứu hoả lấy vòng tròn R = 0,5 m.
STT | Loại | Đối tượng 1 | File 1 | Đối tượng 2 | File 2 | Khoảng hở (m) | K/c tâm–tâm (m) | Diện tích đè (m²) | X (Bắc) VN-2000 | Y (Đông) VN-2000 | Đường gần nhất (tham khảo)
1 | Chồng lấn (giao nhau) | Hố ga thoát nước thải – T98 (#6) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van chặn D100 – Hố van chặn D100 (#196) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 1.82 | 0.1 | 2192358.273 | 578269.796 | ĐƯỜNG N1
2 | Quá gần (khoảng hở < 1.0 m) | Hố ga thoát nước thải – T98 (#7) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#194) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.19 | 1.87 | 0 | 2192370.288 | 578254.545 | ĐƯỜNG N1
3 | Chồng lấn (giao nhau) | Hố ga thoát nước thải – T8 (#15) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#180) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 1.16 | 0.24 | 2192305.551 | 578333.257 | ĐƯỜNG N1
4 | Chồng lấn (giao nhau) | Hố ga thoát nước thải – T99 (#19) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#181) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 1.3 | 0.15 | 2192325.815 | 578308.892 | ĐƯỜNG N1
5 | Chồng lấn (giao nhau) | Hố ga thoát nước thải – T99 (#19) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#182) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 1.3 | 0.14 | 2192326.512 | 578308.042 | ĐƯỜNG N1
6 | Quá gần (khoảng hở < 1.0 m) | Hố ga thoát nước thải – T60 (#46) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van chặn D100 – Hố van chặn D100 (#191) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.79 | 2.92 | 0 | 2192503.982 | 578387.64 | ĐƯỜNG N2
7 | Quá gần (khoảng hở < 1.0 m) | Hố ga thoát nước thải – T60 (#46) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van chặn D100 – Hố van chặn D100 (#192) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.15 | 2.23 | 0 | 2192504.135 | 578389.176 | ĐƯỜNG N2
8 | Chồng lấn (giao nhau) | Hố ga thoát nước thải – T61 (#49) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#184) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 1.32 | 0.14 | 2192537.822 | 578414.851 | ĐƯỜNG N2
9 | Chồng lấn (giao nhau) | Hố ga thoát nước thải – T61 (#49) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#186) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 1.32 | 0.12 | 2192538.673 | 578415.547 | ĐƯỜNG N2
10 | Chồng lấn (giao nhau) | Hố ga thoát nước thải – T77 (#80) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#185) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 1.06 | 0.35 | 2192392.039 | 578227.685 | ĐƯỜNG N1
11 | Chồng lấn (giao nhau) | Hố ga thoát nước thải – (chưa rõ tên) (#96) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#187) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 1.14 | 0.27 | 2192564.491 | 578436.403 | ĐƯỜNG N2
12 | Trùng / đè ký hiệu cùng loại | Hố van chặn PCCC – Hố van PCCC (#213) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố van chặn PCCC – Hố van PCCC (#214) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 3.7 | 0.01 | 2192590.401 | 578453.41 | ĐƯỜNG N2

## Ống qua hố-trụ
ỐNG / CỐNG ĐI XUYÊN QUA HỐ, TRỤ CỦA HỆ KHÁC
STT | Loại | Tuyến ống / cống | File ống | Hố / trụ bị cắt qua | File hố | Chiều dài qua hố (m) | X (Bắc) VN-2000 | Y (Đông) VN-2000 | Đường gần nhất (tham khảo)
1 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#110) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van chặn D100 – Hố van chặn D100 (#191) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2.5 | 2192503.259 | 578386.874 | ĐƯỜNG N2
2 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#110) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#183) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 1.03 | 2192385.66 | 578290.614 | ĐƯỜNG N1
3 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#113) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van xả cặn D100 – Hố van xả cặn D100 (#195) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2.5 | 2192311.258 | 578317.589 | ĐƯỜNG N1
4 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#181) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.83 | 2192325.568 | 578309.542 | ĐƯỜNG N1
5 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van chặn D100 – Hố van chặn D100 (#196) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2.5 | 2192357.74 | 578270.237 | ĐƯỜNG N1
6 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#182) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.83 | 2192327.088 | 578307.685 | ĐƯỜNG N1
7 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#193) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.83 | 2192368.322 | 578257.309 | ĐƯỜNG N1
8 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#194) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.83 | 2192369.842 | 578255.452 | ĐƯỜNG N1
9 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#118) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#189) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.83 | 2192448.171 | 578429.658 | ĐƯỜNG N2
10 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#118) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#190) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.83 | 2192450.085 | 578431.224 | ĐƯỜNG N2
11 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#123) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#180) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.73 | 2192305.285 | 578332.731 | ĐƯỜNG N1
12 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#125) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#184) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.73 | 2192537.151 | 578414.616 | ĐƯỜNG N2
13 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#125) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#186) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.73 | 2192539.008 | 578416.135 | ĐƯỜNG N2
14 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#126) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#185) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.73 | 2192391.495 | 578227.545 | ĐƯỜNG N1
15 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#128) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN40/DN50 – Hố van ren DN40/DN50 (#187) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.73 | 2192564.662 | 578435.817 | ĐƯỜNG N2
16 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#142) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T11 (#63) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192349.532 | 578369.465 | ĐƯỜNG N2
17 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#142) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T12 (#61) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192367.33 | 578384.034 | ĐƯỜNG N2
18 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#142) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T13 (#59) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192382.807 | 578396.702 | ĐƯỜNG N2
19 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#142) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T14 (#57) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192398.283 | 578409.37 | ĐƯỜNG N2
20 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#142) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T15 (#55) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192415.694 | 578423.621 | ĐƯỜNG N2
21 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#142) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T16 (#53) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192431.17 | 578436.289 | ĐƯỜNG N2
22 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#142) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T17 (#52) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192446.647 | 578448.957 | ĐƯỜNG N2
23 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#142) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T10 (#65) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192334.056 | 578356.797 | ĐƯỜNG N1
24 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#143) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T102 (#78) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192471.993 | 578427.781 | ĐƯỜNG N2
25 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#143) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T102 (#74) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192481.494 | 578416.174 | ĐƯỜNG N2
26 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#144) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T100 (#79) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192387.726 | 578258.706 | ĐƯỜNG N1
27 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#144) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T77 (#93) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192404.511 | 578238.2 | ĐƯỜNG N1
28 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T92 (#84) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192314.126 | 578143.365 | ĐƯỜNG N1
29 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T72 (#83) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192320.203 | 578168.48 | ĐƯỜNG N1
30 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T73 (#82) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192339.549 | 578184.315 | ĐƯỜNG N1
31 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T89 (#85) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192343.429 | 578139.787 | ĐƯỜNG N1
32 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T74 (#81) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192359.668 | 578200.783 | ĐƯỜNG N1
33 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T76 (#95) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192382.882 | 578219.785 | ĐƯỜNG N1
34 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T77 (#80) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.9 | 2192392.362 | 578227.545 | ĐƯỜNG N1
35 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#146) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T97 (#39) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192169.263 | 578239.472 | ĐƯỜNG N1
36 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#146) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T2 (#33) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192202.024 | 578248.918 | ĐƯỜNG N1
37 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#146) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T3 (#34) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192221.37 | 578264.753 | ĐƯỜNG N1
38 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#146) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T4 (#35) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192241.489 | 578281.222 | ĐƯỜNG N1
39 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#146) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T5 (#36) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192260.835 | 578297.057 | ĐƯỜNG N1
40 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#146) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T6 (#37) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192277.859 | 578310.992 | ĐƯỜNG N1
41 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#146) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T8 (#40) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192293.326 | 578323.652 | ĐƯỜNG N1
42 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#146) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T8 (#15) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.9 | 2192305.523 | 578333.636 | ĐƯỜNG N1
43 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T97 (#39) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192168.738 | 578238.68 | ĐƯỜNG N1
44 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T1 (#38) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.36 | 2192180.737 | 578230.719 | ĐƯỜNG N1
45 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – (chưa rõ tên) (#30) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.47 | 2192194.21 | 578221.781 | ĐƯỜNG N1
46 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T96 (#31) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192205.1 | 578214.556 | ĐƯỜNG N1
47 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T95 (#32) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192220.932 | 578204.053 | ĐƯỜNG N1
48 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – (chưa rõ tên) (#8) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.47 | 2192253.506 | 578182.442 | ĐƯỜNG N1
49 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T94 (#10) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192264.821 | 578174.935 | ĐƯỜNG N1
50 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T94 (#9) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192278.987 | 578165.537 | ĐƯỜNG N1
51 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – (chưa rõ tên) (#2) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.43 | 2192299.341 | 578152.033 | ĐƯỜNG N1
52 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T92 (#84) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192313.59 | 578142.581 | ĐƯỜNG N1
53 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T89 (#1) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192330.677 | 578131.244 | ĐƯỜNG N1
54 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T65 (#106) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192563.228 | 578357.131 | ĐƯỜNG N2
55 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T107 (#51) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192576.529 | 578340.881 | ĐƯỜNG N2
56 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T106 (#50) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192592.364 | 578321.535 | ĐƯỜNG N2
57 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T84 (#102) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192609.87 | 578355.248 | ĐƯỜNG N2
58 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T108 (#94) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192537.892 | 578388.084 | ĐƯỜNG N2
59 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T61 (#49) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192538.442 | 578414.961 | ĐƯỜNG N2
60 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T88 (#107) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192550.56 | 578372.607 | ĐƯỜNG N2
61 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T87 (#105) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192564.898 | 578410.19 | ĐƯỜNG N2
62 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T86 (#104) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192580.733 | 578390.844 | ĐƯỜNG N2
63 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T85 (#103) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192597.202 | 578370.725 | ĐƯỜNG N2
64 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T83 (#101) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192622.538 | 578339.772 | ĐƯỜNG N2
65 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T104 (#76) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192619.679 | 578301.493 | ĐƯỜNG N2
66 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#152) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T61 (#49) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.75 | 2192538.204 | 578415.252 | ĐƯỜNG N2
67 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#153) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T82 (#100) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192580.911 | 578416.835 | ĐƯỜNG N2
68 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#153) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T81 (#99) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192596.746 | 578397.489 | ĐƯỜNG N2
69 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#153) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T80 (#98) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192610.047 | 578381.239 | ĐƯỜNG N2
70 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#153) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T79 (#97) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192622.715 | 578365.763 | ĐƯỜNG N2
71 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#153) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – (chưa rõ tên) (#96) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.9 | 2192564.601 | 578436.761 | ĐƯỜNG N2
72 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 – Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 (#154) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – (chưa rõ tên) (#30) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.53 | 2192194.193 | 578221.192 | ĐƯỜNG N1
73 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 – Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 (#154) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – (chưa rõ tên) (#8) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.42 | 2192253.536 | 578181.822 | ĐƯỜNG N1
74 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T62 (#48) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192551.896 | 578426.943 | ĐƯỜNG N2
75 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T59 (#45) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192483.026 | 578370.57 | ĐƯỜNG N2
76 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T60 (#46) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192505.466 | 578388.939 | ĐƯỜNG N2
77 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T56 (#42) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192417.251 | 578316.731 | ĐƯỜNG N1
78 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T57 (#43) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192440.465 | 578335.733 | ĐƯỜNG N1
79 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T58 (#44) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192463.68 | 578354.735 | ĐƯỜNG N2
80 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – (chưa rõ tên) (#47) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192524.038 | 578404.141 | ĐƯỜNG N2
81 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T61 (#49) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192537.967 | 578415.542 | ĐƯỜNG N2
82 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – (chưa rõ tên) (#96) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192563.89 | 578436.761 | ĐƯỜNG N2
83 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T98 (#6) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.5 | 2192359.175 | 578269.194 | ĐƯỜNG N1
84 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – (chưa rõ tên) (#11) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192370.821 | 578278.727 | ĐƯỜNG N1
85 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T55 (#41) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192394.036 | 578297.729 | ĐƯỜNG N1
86 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T28 (#62) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192377.275 | 578371.885 | ĐƯỜNG N2
87 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T29 (#60) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192392.751 | 578384.553 | ĐƯỜNG N2
88 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T30 (#58) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192408.227 | 578397.221 | ĐƯỜNG N2
89 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T32 (#54) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192444.21 | 578426.674 | ĐƯỜNG N2
90 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T31 (#56) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192424.865 | 578410.839 | ĐƯỜNG N2
91 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T99 (#14) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192315.756 | 578321.529 | ĐƯỜNG N1
92 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – (chưa rõ tên) (#17) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192327.75 | 578331.347 | ĐƯỜNG N1
93 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T26 (#66) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192344.774 | 578345.282 | ĐƯỜNG N1
94 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T27 (#64) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192360.25 | 578357.95 | ĐƯỜNG N2
95 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#162) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T99 (#14) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.9 | 2192316.195 | 578321.307 | ĐƯỜNG N1
96 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#162) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T39 (#13) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192340.106 | 578292.096 | ĐƯỜNG N1
97 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#162) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T98 (#6) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192359.108 | 578268.881 | ĐƯỜNG N1
98 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#162) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T99 (#19) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192326.488 | 578308.733 | ĐƯỜNG N1
99 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#162) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T98 (#7) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192371.143 | 578254.178 | ĐƯỜNG N1
100 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T94 (#10) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192265.319 | 578175.685 | ĐƯỜNG N1
101 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T49 (#89) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192275.698 | 578199.96 | ĐƯỜNG N1
102 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T94 (#9) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192279.484 | 578166.287 | ĐƯỜNG N1
103 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T50 (#92) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192298.912 | 578218.962 | ĐƯỜNG N1
104 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T66 (#3) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192298.5 | 578172.102 | ĐƯỜNG N1
105 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T51 (#91) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192319.805 | 578236.064 | ĐƯỜNG N1
106 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T67 (#88) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192321.715 | 578191.104 | ĐƯỜNG N1
107 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T52 (#90) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192339.151 | 578251.899 | ĐƯỜNG N1
108 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T68 (#87) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192342.608 | 578208.206 | ĐƯỜNG N1
109 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T69 (#4) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192361.954 | 578224.041 | ĐƯỜNG N1
110 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T98 (#7) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192370.601 | 578253.735 | ĐƯỜNG N1
111 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T28 (#62) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192377.718 | 578371.343 | ĐƯỜNG N2
112 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T29 (#60) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192393.194 | 578384.011 | ĐƯỜNG N2
113 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T30 (#58) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192408.671 | 578396.679 | ĐƯỜNG N2
114 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T32 (#54) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192444.654 | 578426.132 | ĐƯỜNG N2
115 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T102 (#78) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192471.451 | 578427.338 | ĐƯỜNG N2
116 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T31 (#56) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192425.308 | 578410.297 | ĐƯỜNG N2
117 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T45 (#69) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192432.107 | 578368.048 | ĐƯỜNG N2
118 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T46 (#68) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192448.744 | 578381.666 | ĐƯỜNG N2
119 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T47 (#67) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192468.089 | 578397.501 | ĐƯỜNG N2
120 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T102 (#74) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192480.952 | 578415.73 | ĐƯỜNG N2
121 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T42 (#72) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192384.13 | 578328.777 | ĐƯỜNG N1
122 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T43 (#71) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192401.154 | 578342.711 | ĐƯỜNG N1
123 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T44 (#70) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192416.63 | 578355.38 | ĐƯỜNG N2
124 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T101 (#18) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192340.298 | 578316.806 | ĐƯỜNG N1
125 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T26 (#66) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192345.217 | 578344.74 | ĐƯỜNG N1
126 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T27 (#64) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192360.694 | 578357.408 | ĐƯỜNG N2
127 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T41 (#73) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192368.653 | 578316.109 | ĐƯỜNG N1
128 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#167) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T99 (#19) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.7 | 2192326.217 | 578308.511 | ĐƯỜNG N1
129 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T19 (#25) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192217.15 | 578239.912 | ĐƯỜNG N1
130 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T20 (#26) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192237.269 | 578256.38 | ĐƯỜNG N1
131 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T21 (#27) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192256.615 | 578272.215 | ĐƯỜNG N1
132 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T96 (#31) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192205.597 | 578215.306 | ĐƯỜNG N1
133 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T95 (#32) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192221.43 | 578204.803 | ĐƯỜNG N1
134 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T34 (#20) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192240.586 | 578211.28 | ĐƯỜNG N1
135 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T35 (#21) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192260.705 | 578227.749 | ĐƯỜNG N1
136 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T23 (#29) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192299.949 | 578307.686 | ĐƯỜNG N1
137 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T22 (#28) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192280.603 | 578291.851 | ĐƯỜNG N1
138 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T36 (#22) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192280.051 | 578243.584 | ĐƯỜNG N1
139 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T37 (#23) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192304.039 | 578263.219 | ĐƯỜNG N1
140 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T38 (#24) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192323.385 | 578279.054 | ĐƯỜNG N1
141 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T99 (#19) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192325.947 | 578308.29 | ĐƯỜNG N1
142 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#169) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T8 (#15) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.25 | 2192306.267 | 578333.437 | ĐƯỜNG N1
143 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#169) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T99 (#14) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.5 | 2192315.752 | 578321.849 | ĐƯỜNG N1
144 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#170) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T70 (#5) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.4 | 2192382.544 | 578240.25 | ĐƯỜNG N1
145 | Ống/cống đi xuyên qua hố/trụ | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#170) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải – T77 (#80) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 1.25 | 2192392.315 | 578228.313 | ĐƯỜNG N1

## Song song sát nhau
ỐNG CẤP NƯỚC ĐI SONG SONG SÁT CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI
Lọc các đoạn dài ≥ 2 m có khoảng thông thủy giữa ống cấp nước và cống thải < 1,5 m (tham khảo QCVN 07:2016/BXD; nên đối chiếu lại theo đường kính và độ sâu thực tế). Không tính đoạn trong phạm vi 3 m quanh điểm giao cắt.
STT | Loại | Ống cấp nước | File | Cống / ống còn lại | File | Chiều dài đoạn sát (m) | Khoảng thông thủy nhỏ nhất (m) | X đầu | Y đầu | X cuối | Y cuối | Đường gần nhất (tham khảo)
1 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#142) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#117) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 163.1 | 0.17 | 2192447.693 | 578449.814 | 2192321.482 | 578346.505 | ĐƯỜNG N2
2 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#143) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#118) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 28.6 | 0 | 2192482.554 | 578414.878 | 2192464.457 | 578436.987 | ĐƯỜNG N2
3 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#144) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#110) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 17 | 0.17 | 2192374.719 | 578279.681 | 2192386.833 | 578291.057 | ĐƯỜNG N1
4 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#144) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#124) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 24.1 | 0.17 | 2192388.532 | 578257.722 | 2192374.421 | 578276.687 | ĐƯỜNG N1
5 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#144) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#126) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 29.1 | 0.17 | 2192405.364 | 578237.158 | 2192386.944 | 578259.662 | ĐƯỜNG N1
6 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#119) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 95.1 | 0.32 | 2192376.056 | 578214.198 | 2192303.559 | 578153.377 | ĐƯỜNG N1
7 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#120) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 15.5 | 0.2 | 2192303.411 | 578151.883 | 2192315.101 | 578142.718 | ĐƯỜNG N1
8 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#121) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 20 | 0.32 | 2192313.016 | 578144.101 | 2192330.018 | 578134.04 | ĐƯỜNG N1
9 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#126) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 24 | 0.32 | 2192392.71 | 578227.83 | 2192374.12 | 578212.612 | ĐƯỜNG N1
10 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#129) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 13 | 0.28 | 2192332.019 | 578133.984 | 2192343.445 | 578139.797 | ĐƯỜNG N1
11 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#129) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 10 | 0.26 | 2192349.06 | 578143.084 | 2192357.142 | 578148.942 | ĐƯỜNG N1
12 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#146) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#123) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 158.9 | 0.32 | 2192305.871 | 578333.921 | 2192182.554 | 578234.262 | ĐƯỜNG N1
13 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#146) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#123) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 13.5 | 0.26 | 2192179.551 | 578234.112 | 2192167.934 | 578240.353 | ĐƯỜNG N1
14 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#109) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 33.5 | 0 | 2192252.311 | 578183.235 | 2192280.246 | 578164.702 | ĐƯỜNG N1
15 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#113) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 35 | 0 | 2192193.107 | 578222.513 | 2192222.292 | 578203.151 | ĐƯỜNG N1
16 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#119) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 3 | 0.3 | 2192298.174 | 578152.808 | 2192300.676 | 578151.148 | ĐƯỜNG N1
17 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#120) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 20 | 0.15 | 2192298.174 | 578152.808 | 2192314.852 | 578141.743 | ĐƯỜNG N1
18 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#121) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 23.5 | 0.14 | 2192312.35 | 578143.403 | 2192331.946 | 578130.402 | ĐƯỜNG N1
19 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#122) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 3 | 0 | 2192252.311 | 578183.235 | 2192254.813 | 578181.575 | ĐƯỜNG N1
20 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#123) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 17 | 0.15 | 2192167.673 | 578239.386 | 2192181.849 | 578229.982 | ĐƯỜNG N1
21 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước D110 hiện trạng – Ống cấp nước D110 hiện trạng (#149) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#129) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 3 | 0.15 | 2192329.445 | 578132.062 | 2192331.946 | 578130.402 | ĐƯỜNG N1
22 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#112) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 8 | 0.32 | 2192620.776 | 578302.135 | 2192613.7 | 578299.05 | ĐƯỜNG N2
23 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#125) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 133.5 | 0.32 | 2192611.731 | 578299.403 | 2192527.797 | 578402.191 | ĐƯỜNG N2
24 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#125) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 29 | 0.32 | 2192528.095 | 578405.177 | 2192549.833 | 578423.195 | ĐƯỜNG N2
25 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#127) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 110 | 0.32 | 2192553.317 | 578422.848 | 2192623.488 | 578338.612 | ĐƯỜNG N2
26 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#153) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#128) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 93.7 | 0.32 | 2192623.661 | 578364.608 | 2192564.316 | 578437.109 | ĐƯỜNG N2
27 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 – Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 (#154) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#109) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 33 | 0.5 | 2192252.149 | 578182.743 | 2192279.665 | 578164.487 | ĐƯỜNG N1
28 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 – Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 (#154) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#113) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 34.5 | 0.47 | 2192192.947 | 578222.019 | 2192221.714 | 578202.934 | ĐƯỜNG N1
29 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 – Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 (#154) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#119) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2.5 | 0.81 | 2192298.01 | 578152.317 | 2192300.094 | 578150.934 | ĐƯỜNG N1
30 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 – Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 (#154) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#120) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 19.5 | 0.65 | 2192298.01 | 578152.317 | 2192314.269 | 578141.53 | ĐƯỜNG N1
31 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 – Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 (#154) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#121) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 23 | 0.64 | 2192312.185 | 578142.913 | 2192331.363 | 578130.189 | ĐƯỜNG N1
32 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 – Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 (#154) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#122) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2.5 | 0.51 | 2192252.149 | 578182.743 | 2192254.233 | 578181.36 | ĐƯỜNG N1
33 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 – Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 (#154) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#123) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 17 | 0.65 | 2192167.515 | 578238.892 | 2192181.69 | 578229.487 | ĐƯỜNG N1
34 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 – Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 (#154) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#129) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2.5 | 0.66 | 2192329.278 | 578131.572 | 2192331.363 | 578130.189 | ĐƯỜNG N1
35 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#110) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 200.7 | 0 | 2192525.172 | 578405.069 | 2192369.829 | 578277.914 | ĐƯỜNG N2
36 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#116) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2.5 | 0.24 | 2192371.766 | 578279.5 | 2192369.829 | 578277.914 | ĐƯỜNG N1
37 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#124) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 3 | 0.04 | 2192372.153 | 578279.817 | 2192369.829 | 578277.914 | ĐƯỜNG N1
38 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#125) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 54.6 | 0 | 2192565.073 | 578437.729 | 2192522.848 | 578403.166 | ĐƯỜNG N2
39 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#127) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 3 | 0 | 2192553.064 | 578427.899 | 2192550.74 | 578425.997 | ĐƯỜNG N2
40 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#128) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 3 | 0 | 2192565.073 | 578437.729 | 2192562.749 | 578435.827 | ĐƯỜNG N2
41 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#113) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 8 | 0 | 2192310.825 | 578317.493 | 2192317.023 | 578322.566 | ĐƯỜNG N1
42 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 3 | 0 | 2192314.699 | 578320.664 | 2192317.023 | 578322.566 | ĐƯỜNG N1
43 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#118) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 169.2 | 0 | 2192326.707 | 578330.494 | 2192457.64 | 578437.667 | ĐƯỜNG N2
44 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#162) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#114) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 3 | 0 | 2192339.066 | 578293.366 | 2192340.969 | 578291.041 | ĐƯỜNG N1
45 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#162) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 101.7 | 0 | 2192315.91 | 578321.656 | 2192380.303 | 578242.988 | ĐƯỜNG N1
46 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#162) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#122) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 3 | 0 | 2192358.098 | 578270.115 | 2192360.002 | 578267.79 | ĐƯỜNG N1
47 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#109) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 28 | 0.27 | 2192258.299 | 578181.498 | 2192280.717 | 578165.47 | ĐƯỜNG N1
48 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#111) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 106.1 | 0.27 | 2192297.342 | 578171.154 | 2192378.503 | 578238.869 | ĐƯỜNG N1
49 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 30.5 | 0.27 | 2192378.801 | 578241.857 | 2192360.16 | 578264.873 | ĐƯỜNG N1
50 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#122) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 128.6 | 0.27 | 2192357.172 | 578265.171 | 2192258.148 | 578184.497 | ĐƯỜNG N1
51 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#118) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 135.1 | 0.27 | 2192364.784 | 578312.942 | 2192469.305 | 578398.496 | ĐƯỜNG N2
52 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#118) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 29.5 | 0.27 | 2192481.814 | 578414.677 | 2192462.611 | 578436.568 | ĐƯỜNG N2
53 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#118) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 166.1 | 0.27 | 2192459.624 | 578436.866 | 2192331.752 | 578332.338 | ĐƯỜNG N2
54 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#166) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#118) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 31 | 0.27 | 2192331.454 | 578329.351 | 2192349.958 | 578305.005 | ĐƯỜNG N1
55 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#113) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 29.5 | 0.27 | 2192222.747 | 578203.929 | 2192199.007 | 578220.749 | ĐƯỜNG N1
56 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#113) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 149.7 | 0.27 | 2192198.856 | 578223.748 | 2192314.072 | 578317.794 | ĐƯỜNG N1
57 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#114) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 126.1 | 0.27 | 2192336.068 | 578290.741 | 2192239.428 | 578210.333 | ĐƯỜNG N1
58 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 31.5 | 0.27 | 2192317.06 | 578317.496 | 2192336.366 | 578293.729 | ĐƯỜNG N1
59 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#169) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#123) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 15.9 | 0 | 2192315.91 | 578321.656 | 2192305.871 | 578333.921 | ĐƯỜNG N1
60 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#170) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#111) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 3 | 0 | 2192381.575 | 578241.434 | 2192383.484 | 578239.102 | ĐƯỜNG N1
61 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#170) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 19.6 | 0 | 2192380.303 | 578242.988 | 2192392.711 | 578227.83 | ĐƯỜNG N1
62 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#228) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#124) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 14 | 1.42 | 2192386.259 | 578257.223 | 2192377.382 | 578268.068 | ĐƯỜNG N1
63 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#228) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#126) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 23.5 | 1.42 | 2192400.842 | 578239.407 | 2192385.942 | 578257.61 | ĐƯỜNG N1
64 | Ống cấp nước đi song song sát cống thải | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#229) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#117) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 6.1 | 1.42 | 2192320.486 | 578337.577 | 2192316.645 | 578342.269 | ĐƯỜNG N1
65 | Ống CN sinh hoạt trùng/sát tuyến ống PCCC | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#143) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#241) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 14 | 0.17 | 2192504.46 | 578388.115 | 2192495.571 | 578398.976 | ĐƯỜNG N2

## Giao cắt ống
ĐIỂM GIAO CẮT TRÊN MẶT BẰNG GIỮA CÁC TUYẾN ỐNG
Giao cắt trên mặt bằng là bình thường nhưng cần kiểm tra khoảng cách đứng trên trắc dọc (ống cấp nước nên đi trên cống thoát nước thải, cách tối thiểu khoảng 0,4 m theo quy chuẩn).
STT | Loại | Tuyến 1 | File 1 | Tuyến 2 | File 2 | X (Bắc) VN-2000 | Y (Đông) VN-2000 | Đường gần nhất (tham khảo)
1 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#129) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192346.297 | 578141.466 | ĐƯỜNG N1
2 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#130) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192385.687 | 578222.081 | ĐƯỜNG N1
3 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#148) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#110) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192386.579 | 578291.367 | ĐƯỜNG N1
4 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#152) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#125) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192538.094 | 578415.387 | ĐƯỜNG N2
5 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) – Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) (#157) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#125) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192599.612 | 578311.812 | ĐƯỜNG N2
6 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#117) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192327.75 | 578331.347 | ĐƯỜNG N1
7 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#161) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#123) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192315.756 | 578321.529 | ĐƯỜNG N1
8 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#163) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#118) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192457.922 | 578437.639 | ĐƯỜNG N2
9 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#163) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#118) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192464.176 | 578437.015 | ĐƯỜNG N2
10 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#165) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#118) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192449.135 | 578430.446 | ĐƯỜNG N2
11 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#167) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192326.333 | 578308.606 | ĐƯỜNG N1
12 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#170) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#126) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192392.362 | 578228.255 | ĐƯỜNG N1
13 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#171) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192369.088 | 578256.373 | ĐƯỜNG N1
14 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#173) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#117) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192321.724 | 578346.186 | ĐƯỜNG N1
15 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#219) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#117) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192325.572 | 578334.008 | ĐƯỜNG N1
16 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#220) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#123) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192313.577 | 578324.19 | ĐƯỜNG N1
17 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#221) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#116) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192361.992 | 578289.513 | ĐƯỜNG N1
18 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#222) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#115) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192349.998 | 578279.696 | ĐƯỜNG N1
19 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#224) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#113) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192198.434 | 578225.239 | ĐƯỜNG N1
20 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#224) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#119) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192303.637 | 578155.631 | ĐƯỜNG N1
21 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#224) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#122) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192257.802 | 578185.958 | ĐƯỜNG N1
22 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#224) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#123) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192184.902 | 578234.192 | ĐƯỜNG N1
23 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#224) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#129) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192335.639 | 578134.457 | ĐƯỜNG N1
24 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#228) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#126) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192402.906 | 578236.886 | ĐƯỜNG N1
25 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#237) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#125) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192525.343 | 578402.546 | ĐƯỜNG N2
26 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#237) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#127) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192553.201 | 578425.348 | ĐƯỜNG N2
27 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#237) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#128) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192565.195 | 578435.166 | ĐƯỜNG N2
28 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#241) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#110) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192504.805 | 578388.139 | ĐƯỜNG N2
29 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#242) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#110) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192507.127 | 578390.04 | ĐƯỜNG N2
30 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#247) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Cống thoát nước thải D300 – Cống D300 (#125) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192604.519 | 578305.818 | ĐƯỜNG N2
31 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#143) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#221) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192495.631 | 578398.902 | ĐƯỜNG N2
32 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#224) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192335.021 | 578134.866 | ĐƯỜNG N1
33 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#145) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#224) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192304.118 | 578155.313 | ĐƯỜNG N1
34 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#146) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#224) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192184.422 | 578234.51 | ĐƯỜNG N1
35 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#237) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192550.491 | 578423.13 | ĐƯỜNG N2
36 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#237) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192528.054 | 578404.765 | ĐƯỜNG N2
37 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#151) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#247) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192604.944 | 578306.166 | ĐƯỜNG N2
38 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#153) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#237) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192565.621 | 578435.514 | ĐƯỜNG N2
39 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN50 (hoàn trả) – Ống cấp nước HDPE DN50 (hoàn trả) (#155) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#228) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192409.646 | 578228.651 | ĐƯỜNG N1
40 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN50 (hoàn trả) – Ống cấp nước HDPE DN50 (hoàn trả) (#155) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#230) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192355.153 | 578133.19 | ĐƯỜNG N1
41 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) – Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) (#156) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#239) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192635.95 | 578361.08 | ĐƯỜNG N2
42 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) – Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) (#157) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#240) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192590.578 | 578304.418 | ĐƯỜNG N2
43 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#241) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192504.679 | 578388.294 | ĐƯỜNG N2
44 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#242) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192507 | 578390.194 | ĐƯỜNG N2
45 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#160) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#244) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192361.522 | 578271.115 | ĐƯỜNG N1
46 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN110 – Ống cấp nước HDPE DN110 (#162) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#222) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192350.153 | 578279.822 | ĐƯỜNG N1
47 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#164) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#224) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192258.239 | 578185.669 | ĐƯỜNG N1
48 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#168) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#224) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192198.871 | 578224.95 | ĐƯỜNG N1
49 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#169) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#220) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192313.732 | 578324.317 | ĐƯỜNG N1
50 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#173) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#219) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192329.237 | 578337.008 | ĐƯỜNG N1
51 | Giao cắt mặt bằng – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | Ống cấp nước HDPE DN63 – Ống cấp nước HDPE DN63 (#177) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 – Ống cấp nước PCCC HDPE D110 (#237) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192581.634 | 578448.622 | ĐƯỜNG N2

## Trụ cứu hoả
KHOẢNG CÁCH TỪ TRỤ CỨU HOẢ ĐẾN CÁC HẠNG MỤC KHÁC
Trụ | X (Bắc) VN-2000 | Y (Đông) VN-2000 | Hố ga thải gần nhất | K/c đến hố ga (m) | K/c đến cống thải (m) | Hố van cấp nước gần nhất | K/c (m) | K/c đến cây xanh (m) | Kết luận
Trụ CH số 1 | 2192355.463 | 578133.371 | T89 | 11.74 | 11.57 | Hố van ren DN40/DN50 #197 | 25.3 | 358.3 | Không chồng lấn
Trụ CH số 2 | 2192165.422 | 578247.081 | T97 | 7.35 | 8.31 | Hố van xả cặn D100 #195 | 160.19 | 195 | Không chồng lấn
Trụ CH số 3 | 2192277.074 | 578294.308 | T22 | 2.48 | 3.14 | Hố van xả cặn D100 #195 | 39.54 | 180.4 | Không chồng lấn
Trụ CH số 4 | 2192279.445 | 578221.945 | T35 | 17.73 | 13.64 | Hố van chặn D100 #196 | 90.31 | 244.2 | Không chồng lấn
Trụ CH số 5 | 2192314.706 | 578169.394 | T72 | 3.68 | 3.14 | Hố van ren DN40/DN50 #197 | 51.71 | 307 | Không chồng lấn
Trụ CH số 6 | 2192301.282 | 578361.038 | T9 | 23.26 | 24 | Hố van ren DN40/DN50 #180 | 26.91 | 148.6 | Không chồng lấn
Trụ CH số 7 | 2192463.601 | 578372.684 | T46 | 15.5 | 13.64 | Hố van chặn D100 #191 | 40.36 | 292.2 | Không chồng lấn
Trụ CH số 8 | 2192383.524 | 578307.138 | T55 | 13.02 | 13.64 | Hố van ren DN40/DN50 #183 | 15.79 | 246.8 | Không chồng lấn
Trụ CH số 9 | 2192633.958 | 578363.514 | T79 | 10.33 | 11.32 | Hố van ren DN40/DN50 #187 | 98.72 | 460.4 | Không chồng lấn
Trụ CH số 10 | 2192577.674 | 578445.465 | (chưa rõ tên) | 15.02 | 15.68 | Hố van ren DN40/DN50 #198 | 3.72 | 395.3 | Không chồng lấn
Trụ CH số 11 | 2192411.62 | 578226.239 | T77 | 12.59 | 13.26 | Hố van ren DN40/DN50 #185 | 18.62 | 320.2 | Không chồng lấn
Trụ CH số 12 | 2192594.218 | 578299.97 | T105 | 16.85 | 11.17 | Hố van chặn D100 #191 | 124.05 | 438.8 | Không chồng lấn
Trụ CH số 13 | 2192532.087 | 578375.875 | T108 | 11.59 | 11.17 | Hố van chặn D100 #191 | 29.17 | 358.1 | Không chồng lấn
Trụ CH số 14 | 2192456.338 | 578468.357 | T17 | 20.42 | 21.35 | Hố van ren DN40/DN50 #190 | 36.75 | 273.8 | Không chồng lấn
Trụ CH số 15 | 2192379.59 | 578378.224 | T28 | 5.39 | 3.14 | Hố van ren DN40/DN50 #188 | 63.7 | 210.3 | Không chồng lấn

## Danh mục đối tượng
DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG ĐÃ TRÍCH XUẤT TỪ BẢN VẼ (ID dùng để tra ở các sheet khác)
ID | Hệ | Loại | Tên / nhãn | File nguồn | X (Bắc) tâm | Y (Đông) tâm | Chiều dài (m)
1 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T89 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192330.898 | 578131.578
2 | TNT | Hố ga thoát nước thải | (chưa rõ tên) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192299.736 | 578152.437
3 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T66 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192298.817 | 578171.715
4 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T69 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192362.27 | 578223.654
5 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T70 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192382.39 | 578240.123
6 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T98 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192358.954 | 578268.754
7 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T98 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.988 | 578254.052
8 | TNT | Hố ga thoát nước thải | (chưa rõ tên) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192253.714 | 578182.612
9 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T94 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192279.208 | 578165.871
10 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T94 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192265.042 | 578175.269
11 | TNT | Hố ga thoát nước thải | (chưa rõ tên) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.948 | 578278.572
12 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T101 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192351.946 | 578301.787
13 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T39 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.952 | 578291.969
14 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T99 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192315.882 | 578321.374
15 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T8 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192306.065 | 578333.369
16 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T9 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192318.059 | 578343.186
17 | TNT | Hố ga thoát nước thải | (chưa rõ tên) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192327.877 | 578331.192
18 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T101 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.911 | 578316.489
19 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T99 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192326.333 | 578308.606
20 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T34 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192240.902 | 578210.893
21 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T35 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192261.022 | 578227.362
22 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T36 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192280.367 | 578243.197
23 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T37 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192304.356 | 578262.833
24 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T38 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192323.701 | 578278.668
25 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T19 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192216.833 | 578240.299
26 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T20 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192236.952 | 578256.767
27 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T21 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192256.298 | 578272.602
28 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T22 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192280.287 | 578292.238
29 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T23 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192299.632 | 578308.073
30 | TNT | Hố ga thoát nước thải | (chưa rõ tên) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192194.392 | 578221.93
31 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T96 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192205.321 | 578214.89
32 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T95 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192221.153 | 578204.386
33 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T2 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192202.372 | 578248.493
34 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T3 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192221.718 | 578264.328
35 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T4 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192241.837 | 578280.796
36 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T5 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192261.183 | 578296.631
37 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T6 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192278.207 | 578310.566
38 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T1 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192181.092 | 578231.074
39 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T97 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192168.959 | 578239.013
40 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T8 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192293.674 | 578323.227
41 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T55 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192394.163 | 578297.574
42 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T56 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192417.377 | 578316.576
43 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T57 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192440.592 | 578335.578
44 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T58 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192463.807 | 578354.58
45 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T59 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192483.152 | 578370.415
46 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T60 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192505.593 | 578388.784
47 | TNT | Hố ga thoát nước thải | (chưa rõ tên) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192524.165 | 578403.986
48 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T62 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192552.022 | 578426.788
49 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T61 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192538.094 | 578415.387
50 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T106 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192591.939 | 578321.187
51 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T107 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192576.104 | 578340.532
52 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T17 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192446.9 | 578448.648
53 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T16 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192431.424 | 578435.98
54 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T32 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192444.337 | 578426.519
55 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T15 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192415.947 | 578423.312
56 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T31 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192424.991 | 578410.684
57 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T14 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192398.536 | 578409.06
58 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T30 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192408.354 | 578397.066
59 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T13 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192383.06 | 578396.392
60 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T29 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192392.878 | 578384.398
61 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T12 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192367.583 | 578383.724
62 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T28 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192377.401 | 578371.73
63 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T11 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192349.786 | 578369.156
64 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T27 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192360.377 | 578357.795
65 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T10 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192334.309 | 578356.488
66 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T26 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192344.901 | 578345.127
67 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T47 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192468.406 | 578397.114
68 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T46 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192449.061 | 578381.279
69 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T45 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192432.423 | 578367.661
70 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T44 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192416.947 | 578354.993
71 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T43 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192401.471 | 578342.325
72 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T42 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192384.446 | 578328.39
73 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T41 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192368.97 | 578315.722
74 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T102 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192481.339 | 578416.047
75 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T105 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192612.208 | 578296.425
76 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T104 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192619.95 | 578301.014
77 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T103 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192461.387 | 578440.423
78 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T102 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192471.838 | 578427.654
79 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T100 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192387.416 | 578258.453
80 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T77 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192392.207 | 578228.129
81 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T74 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192359.32 | 578201.209
82 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T73 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.201 | 578184.741
83 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T72 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192319.855 | 578168.906
84 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T92 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192313.816 | 578142.911
85 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T89 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192343.719 | 578139.363
86 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T90 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192355.729 | 578149.163
87 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T68 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192342.925 | 578207.819
88 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T67 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192322.031 | 578190.718
89 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T49 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192275.381 | 578200.347
90 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T52 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192338.834 | 578252.286
91 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T51 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192319.489 | 578236.451
92 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T50 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192298.596 | 578219.349
93 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T77 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192404.202 | 578237.946
94 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T108 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192537.466 | 578387.736
95 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T76 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192382.534 | 578220.21
96 | TNT | Hố ga thoát nước thải | (chưa rõ tên) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192564.017 | 578436.606
97 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T79 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192622.29 | 578365.414
98 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T80 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192609.622 | 578380.891
99 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T81 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192596.32 | 578397.141
100 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T82 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192580.485 | 578416.487
101 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T83 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192622.963 | 578340.12
102 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T84 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192610.295 | 578355.597
103 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T85 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192597.627 | 578371.073
104 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T86 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192581.159 | 578391.192
105 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T87 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192565.324 | 578410.538
106 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T65 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192562.802 | 578356.783
107 | TNT | Hố ga thoát nước thải | T88 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192550.134 | 578372.259
108 | TNT | Hố ga thoát nước thải | (chưa rõ tên) | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192388.014 | 578219.477
109 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192266.5 | 578174.301 | 30.5
110 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192447.556 | 578341.279 | 198
111 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192340.603 | 578205.919 | 108
112 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192616.079 | 578298.719 | 9
113 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192242.756 | 578261.518 | 189
114 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192290.427 | 578251.431 | 128
115 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192354.045 | 578274.751 | 120.5
116 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192361.243 | 578290.429 | 29.4
117 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192376.482 | 578391.008 | 182
118 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192333.889 | 578336.114 | 392.5
119 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192337.253 | 578183.147 | 97
120 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192306.776 | 578147.674 | 17
121 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192322.357 | 578137.244 | 20.5
122 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192306.334 | 578225.683 | 136
123 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192243.965 | 578282.538 | 191.5
124 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192379.182 | 578268.512 | 26
125 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192551.876 | 578370.131 | 190.5
126 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192399.739 | 578234.294 | 64.5
127 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192587.493 | 578383.454 | 112
128 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192593.153 | 578401.01 | 92
129 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192343.913 | 578139.521 | 30.5
130 | TNT | Cống thoát nước thải D300 | Cống D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192386.392 | 578221.291 | 7.8
131 | CX | Cây xanh (vị trí trồng cây) | Cây xanh | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg (xref giao thông) | 2192180.564 | 578449.507
132 | CX | Cây xanh (vị trí trồng cây) | Cây xanh | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg (xref giao thông) | 2192181.571 | 578459.546
133 | CX | Cây xanh (vị trí trồng cây) | Cây xanh | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg (xref giao thông) | 2192175.513 | 578467.123
134 | CX | Cây xanh (vị trí trồng cây) | Cây xanh | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg (xref giao thông) | 2192165.341 | 578467.963
135 | CX | Cây xanh (vị trí trồng cây) | Cây xanh | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg (xref giao thông) | 2192157.695 | 578461.882
136 | CX | Cây xanh (vị trí trồng cây) | Cây xanh | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg (xref giao thông) | 2192156.897 | 578451.878
137 | CX | Cây xanh (vị trí trồng cây) | Cây xanh | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg (xref giao thông) | 2192163.005 | 578444.063
138 | CX | Cây xanh (vị trí trồng cây) | Cây xanh | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg (xref giao thông) | 2192129.465 | 578481.902
139 | CX | Cây xanh (vị trí trồng cây) | Cây xanh | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg (xref giao thông) | 2192151.795 | 578500.728
140 | CX | Cây xanh (vị trí trồng cây) | Cây xanh | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg (xref giao thông) | 2192173.117 | 578443.049
141 | CN | Ống cấp nước thép D250 hiện trạng | Ống cấp nước thép D250 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2193332.519 | 578632.609 | 590.8
142 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192385.168 | 578398.635 | 164.6
143 | CN | Ống cấp nước HDPE DN110 | Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192484.459 | 578412.551 | 63.2
144 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192384.403 | 578262.766 | 75.2
145 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192311.376 | 578161.254 | 210.2
146 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192236.644 | 578277.256 | 178.9
147 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192414.028 | 578241.592 | 19.8
148 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192386.643 | 578291.289 | 0.6
149 | CN | Ống cấp nước D110 hiện trạng | Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192223.96 | 578202.044 | 288.2
150 | CN | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192639.3 | 578412.504 | 31.1
151 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192527.872 | 578402.937 | 296.6
152 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192538.204 | 578415.252 | 0.7
153 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192595.099 | 578399.501 | 97.2
154 | CN | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192227.342 | 578199.2 | 253.7
155 | CN | Ống cấp nước HDPE DN50 (hoàn trả) | Ống cấp nước HDPE DN50 (hoàn trả) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192375.691 | 578186.203 | 125.6
156 | CN | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192638.042 | 578367.339 | 69.9
157 | CN | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192603.501 | 578314.995 | 60.6
158 | CN | Ống cấp nước HDPE DN110 | Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192613.202 | 578444.478 | 50.5
159 | CN | Ống cấp nước HDPE DN110 | Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192589.056 | 578455.809 | 25.1
160 | CN | Ống cấp nước HDPE DN110 | Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192478.104 | 578366.542 | 307.9
161 | CN | Ống cấp nước HDPE DN110 | Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192384.233 | 578377.58 | 189.7
162 | CN | Ống cấp nước HDPE DN110 | Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192348.106 | 578282.322 | 101.7
163 | CN | Ống cấp nước HDPE DN110 | Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192461.049 | 578437.327 | 6.9
164 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192351.198 | 578261.76 | 306.8
165 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192449.23 | 578430.33 | 0.7
166 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192455.191 | 578434.758 | 389.7
167 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192326.217 | 578308.511 | 0.7
168 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192307.136 | 578313.569 | 351.4
169 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192310.891 | 578327.788 | 15.9
170 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192386.507 | 578235.409 | 19.6
171 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192368.972 | 578256.278 | 0.7
172 | CN | Ống cấp nước HDPE DN110 | Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192310.325 | 578318.893 | 2.8
173 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192326.443 | 578340.421 | 15.7
174 | CN | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192410.174 | 578076.095 | 163.3
175 | CN | Ống cấp nước HDPE DN50 (hoàn trả) | Ống cấp nước HDPE DN50 (hoàn trả) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192347.195 | 578124.551 | 13.2
176 | CN | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192337.458 | 578124.975 | 12.1
177 | CN | Ống cấp nước HDPE DN63 | Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192581.912 | 578448.282 | 5
178 | CN | Hố van chặn D100 | Hố van chặn D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2193584.149 | 578779.902
179 | CN | Hố van chặn D100 | Hố van chặn D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2193081.683 | 578485.779
180 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192304.922 | 578333.144
181 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192325.186 | 578309.218
182 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192326.706 | 578307.361
183 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192385.905 | 578290.297
184 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192537.514 | 578414.202
185 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192391.857 | 578227.131
186 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192539.371 | 578415.722
187 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192565.076 | 578436.18
188 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192330.655 | 578335.277
189 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192448.494 | 578429.277
190 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192450.408 | 578430.843
191 | CN | Hố van chặn D100 | Hố van chặn D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192503.214 | 578387.095
192 | CN | Hố van chặn D100 | Hố van chặn D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192503.44 | 578389.362
193 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192367.941 | 578256.985
194 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192369.461 | 578255.128
195 | CN | Hố van xả cặn D100 | Hố van xả cặn D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192311.212 | 578317.81
196 | CN | Hố van chặn D100 | Hố van chặn D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192357.961 | 578270.283
197 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192366.374 | 578157.68
198 | CN | Hố van ren DN40/DN50 | Hố van ren DN40/DN50 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192581.089 | 578449.288
199 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 1 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192355.463 | 578133.371
200 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 2 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192165.422 | 578247.081
201 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 3 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192277.074 | 578294.308
202 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 4 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192279.445 | 578221.945
203 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 5 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192314.706 | 578169.394
204 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 6 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192301.282 | 578361.038
205 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 7 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192463.601 | 578372.684
206 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 8 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192383.524 | 578307.138
207 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 9 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192633.958 | 578363.514
208 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 10 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192577.674 | 578445.465
209 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 11 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192411.62 | 578226.239
210 | PC | Hố van chặn PCCC | Hố van PCCC | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192273.757 | 578291.596
211 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 12 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192594.218 | 578299.97
212 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 13 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192532.087 | 578375.875
213 | PC | Hố van chặn PCCC | Hố van PCCC | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192591.626 | 578452.025
214 | PC | Hố van chặn PCCC | Hố van PCCC | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192589.176 | 578454.795
215 | PC | Hố van chặn PCCC | Hố van PCCC | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192380.702 | 578304.828
216 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 14 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192456.338 | 578468.357
217 | PC | Trụ cứu hoả | Trụ CH số 15 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192379.59 | 578378.224
218 | PC | Ống thép D200 (PCCC) | Ống thép D200 (PCCC) | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | -0.39 | -0.589 | 46.1
219 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192392.246 | 578388.583 | 187.6
220 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192259.601 | 578280.008 | 155.2
221 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192424.271 | 578340.491 | 185
222 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192302.62 | 578240.915 | 129.4
223 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192477.981 | 578441.945 | 68.3
224 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192253.476 | 578188.82 | 211.2
225 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192245.176 | 578199.559 | 14.8
226 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192299.571 | 578161.085 | 9.3
227 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192309.45 | 578165.092 | 13.6
228 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192394.501 | 578247.153 | 54.1
229 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192310.884 | 578349.308 | 30.3
230 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192359.357 | 578135.651 | 21.1
231 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192345.886 | 578130.436 | 8.7
232 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192384.785 | 578185.463 | 94.9
233 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192411.731 | 578224.723 | 3
234 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192320.066 | 578333.367 | 8.5
235 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192465.289 | 578452.451 | 8.9
236 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192498.897 | 578408.257 | 14.6
237 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192550.31 | 578422.982 | 108.6
238 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192586.695 | 578447.989 | 20.6
239 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192612.01 | 578390.327 | 108
240 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192559.648 | 578342.205 | 113.2
241 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192500.917 | 578392.89 | 16
242 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192503.238 | 578394.79 | 16
243 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192370.104 | 578268.794 | 14.6
244 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192357.76 | 578275.711 | 16
245 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192595.638 | 578450.201 | 7.9
246 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192595.696 | 578453.232 | 10.7
247 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192618.506 | 578317.267 | 59.5
248 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192578.269 | 578436.796 | 9.4
249 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192643.878 | 578342.336 | 13.3
250 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192195.086 | 578230.635 | 8.9
251 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192600.902 | 578450.685 | 4.9
252 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192600.773 | 578449.296 | 6.9
253 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192597.597 | 578445.694 | 12
254 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192602.947 | 578442.316 | 4
255 | PC | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192515.046 | 578386.162 | 18.2
256 | TNM | Hố ga (bình đồ tuyến) | Hố ga | BD_Tuyen_dong_linh_VT2.dwg | 2192255.204 | 578385.573
257 | TNM | Hố ga (bình đồ tuyến) | Hố ga | BD_Tuyen_dong_linh_VT2.dwg | 2193659.674 | 578498.031
258 | TNM | Hố ga (bình đồ tuyến) | Hố ga | BD_Tuyen_dong_linh_VT2.dwg | 2190780.889 | 582163.464

## Phương pháp
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
1. Chuyển DWG sang DXF bằng LibreDWG; đọc hình học bằng ezdxf (giải khối lồng nhau, đổi toạ độ OCS sang WCS). Chữ font TCVN3 được chuyển sang Unicode.
2. Mọi đối tượng đều ở hệ VN-2000 (khoảng X ≈ 2.192.100–2.192.650; Y ≈ 578.100–578.500), nên các file chồng khớp trực tiếp, không cần nắn chỉnh.
3. Lớp / khối dùng: TNT: khối hố ga "DFGGDFGDG" (lớp "TN thai"), tên hố ga lấy theo chữ "Txx" gần nhất (lớp "tenga"), cống lớp "cong thoat nuoc thai" (D300). MB_CNSH: ống lớp D63, "cap nuoc" (DN110), D315, D50, "Ống D110 nhựa - D100 thép", ống hiện trạng; hố van VANCHUPNHANH, Hovanchan, VAN XC. SDNL PCCC: trụ cứu hoả (khối lớp "tru cuu hoa"), ống "1. CN_Ong phan phoi". Cây xanh: khối CAY, dasfads trong xref giao thông.
4. Tiêu chí: Chồng lấn = hai đường bao hố/trụ giao nhau; Quá gần = khoảng hở < 1,0 m; Ống qua hố = vùng ống (bán kính theo DN) cắt đường bao hố/trụ của hệ khác; Song song sát = ống cấp nước cách cống thải < 1,5 m thông thủy trên đoạn ≥ 2 m; Giao cắt = hai tim tuyến cắt nhau.
5. Cột "Đường gần nhất" lấy theo nhãn tên đường gần nhất trên xref giao thông, chỉ để tham khảo vị trí.
HẠN CHẾ
- Hồ sơ KHÔNG có mặt bằng thoát nước mưa, mặt bằng chiếu sáng (chỉ có sơ đồ nguyên lý) và mặt bằng hố trồng cây vỉa hè → chưa kiểm tra được các hạng mục này. Cần gửi bổ sung các file MB thoát nước mưa, MB chiếu sáng, MB cây xanh (hoặc file xref giao thông đầy đủ) để kiểm tra tiếp.
- Chỉ kiểm tra trên mặt bằng (2D). Giao cắt cần kiểm tra thêm cao độ trên trắc dọc.
- Đường bao hố lấy theo ký hiệu vẽ; nếu ký hiệu không đúng tỷ lệ thật thì kết quả "quá gần" chỉ mang tính cảnh báo.
- Bảng khối lượng Excel nhúng trong file MB_CNSH có dấu hiệu nhiễm virus macro "Kangatang" (đã cảnh báo trước) – nên quét virus.